## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2016年8月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2016年09月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100 | 244 | 244 | 100
|  | 小计 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100 | 488 | 488 | 100
计 | 总计 |  | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100 | 732 | 732 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：王玮

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2016年8月)
监测部门：青岛监测站 | [5 empty] | 采样日期：2016.8.1-2 |  | 填表日期：2016.09.01
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 百发海水淡化 | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.94 | 0.69 | <0.10 | 0.43 | 0.74 | 0.77 | 0.74
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.62 | 1.20 | <0.15 | 2.13 | 0.79 | 0.69 | 0.80
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0146 | 0.0096 | <0.0030 | 0.0114 | 0.0230 | 0.0193 | 0.0179
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | <0.0003 | 0.0003 | <0.0003 | 0.0003
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.47 | 0.49 | 0.33
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
20 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.02 | 7.95 | 8.37 | 7.47 | 8.07 | 8.19 | 8.12
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.016 | 0.012 | <0.010 | 0.167 | <0.010 | 0.012 | <0.010
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 190.3 | 180.0 | 60.1 | 138.5 | 184.3 | 186.8 | 185.8
27 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 834 | 764 | 117 | 808 | 802 | 778 | 796
28 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 251.2 | 232.0 | 4.4 | 255.2 | 236.0 | 239.2 | 244.8
29 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.08 | 2.24 | 1.91 | 2.02 | 2.10 | 2.42 | 2.42
30 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
31 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
32 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
33 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.010 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | <0.001 | 0.092 | <0.001
34 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.76 | 0.46 | 0.46 | 0.96 | 0.05 | 0.05 | 0.05
35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0338 | 0.0299 | <0.0030 | 0.0180 | 0.0490 | 0.0450 | 0.0394
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0255 | 0.0180 | <0.0030 | 0.0160 | 0.0366 | 0.0326 | 0.0286
37 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | -- | 0.0046 | -- | -- | --
38 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0130 | 0.0180 | <0.0060 | <0.0060 | 0.0238 | 0.0216 | 0.0198
39 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | -- | -- | --
40 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | <0.0075 | <0.0075 | -- | <0.0075 | -- | -- | --
41 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002
42 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | -- | -- | --
43 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | -- | -- | --
44 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0050 | <0.0050 | -- | <0.0050 | -- | -- | --
45 | 氨氮（以N计） | mg/L | ≤0.5 | -- | 0.11 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.07
46 | 总有机碳 | mg/L | ≤5 | 4.92 | 3.74 | -- | 3.52 | 3.69 | 3.84 | 3.72
47 | 永久硬度 | mg/L | 无 | 163.2 | 145.0 | 0 | 143.2 | 145.0 | 149.2 | 149.8
48 | 碳酸盐硬度 | mg/L | 无 | 88 | 87 | 8.0 | 112 | 91 | 90 | 95
49 | 负硬度 | mg/L | 无 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 | [5 empty] | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:王玮