## 出厂水合格率
海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2018年5月）
监测部门：青岛监测站 | [18 empty] | 填表日期：2018年06月01日
单位 指 标 |  |  | 总大肠菌群 |  |  | 耐热大肠菌群 |  |  | 菌落总数 |  |  | 色度 |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 肉眼可见物 |  |  | 耗氧量 |  |  | 余氯
（CODMn法，以O2计）
|  |  | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | % | 合格 | 化验 | %
|  |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次 |  | 瓶次 | 瓶次
本 | 崂山水厂 |  | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100 | 31 | 31 | 100
月 |  | 小计 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100 | 62 | 62 | 100
| 总计 |  | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100 | 93 | 93 | 100
累 | 崂山水厂 |  | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100
| 中法海润 | 白沙河水厂 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100
|  | 仙家寨水厂 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100 | 151 | 151 | 100
|  | 小计 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100 | 302 | 302 | 100
计 | 总计 |  | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100 | 453 | 453 | 100
| 单位负责人：王晓芳 | [11 empty] | 审核：栾洪文 | [9 empty] | 制表：谭文帅 |  | 制表：陈瀚

## 出厂水、管网水月检分析
海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2018年5月)
监测部门：青岛监测站 |  |  | 采样日期：2018.5.2-2018.5.3
序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 出厂水 |  |  | 管网水
|  |  |  | 中法海润 |  | 崂山水厂 | 辛家庄 | 杭州路 | 太平路
|  |  |  | 白沙河水厂 | 仙家寨水厂
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | 0.0029 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.56 | 0.64 | 0.16 | 0.59 | 0.58 | 0.74
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10地下水源限制时为20 | 0.98 | 1.34 | 1.68 | 1.26 | 0.89 | 1.20
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0072 | <0.0030 | 0.0098 | 0.0087 | 0.0121 | 0.0085
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003
16 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | -- | -- | --
17 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | -- | -- | --
18 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
19 | 浑浊度 | NTU | ≤1，水源与净水技术条件限制时≤3 | 0.10 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.24
20 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
22 | pH | -- | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.76 | 7.51 | 7.51 | 7.65 | 7.67 | 7.69
23 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.172 | 0.123 | 0.172 | 0.171 | 0.179 | 0.134
24 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.072 | <0.050 | 0.084 | 0.056 | 0.056 | 0.077
25 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.029 | 0.020 | 0.023 | 0.031 | 0.021 | 0.021
26 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | 0.006
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 0.305 | <0.050 | <0.050
28 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 172.06 | 171.86 | 29.30 | 161.03 | 169.82 | 175.42
29 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 242.16 | 217.92 | 47.32 | 237.16 | 240.48 | 178.28
30 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 820 | 874 | 223 | 792 | 810 | 868
31 | 总硬度（以CaCO₃计） | mg/L | ≤450 | 303.4 | 334.2 | 128.8 | 309.7 | 341.3 | 320.8
32 | 耗氧量（CODMn法，以O₂计） | mg/L | ≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5 | 2.15 | 2.31 | 2.03 | 1.81 | 1.82 | 2.23
33 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
34 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
35 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
36 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.007 | 0.002 | 0.025 | 0.005 | 0.004 | 0.009
37 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | mg/L | 与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.27 | 0.06 | 0.05
水质评价 |  |  | 海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。
单位负责人:王晓芳 |  |  |  | 审核：栾洪文 |  |  |  | 制表:陈瀚